## Sheet1
闽清县2024年第二季度城区水龙头水水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 余氯(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希菌(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐(以N计)mg/L | 三氯甲烷(μg/L) | 一氯二溴甲烷(μg/L) | 二氯一溴甲烷(μg/L) | 三溴甲烷(μg/L) | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐(mg/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 高锰酸盐指数（以O2计）/(mg/L) | 氨（以N计）/(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≥0.05 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 地下水源限制时为20 | ≤60 | ≤100 | ≤60 | ≤100 | 该类化合物中各种化合物的实测值与其各自限值的比值之和不超过1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5
受检单位
202405001 | 20240509 | 城镇公馆 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.106 | 0.669 | 0.35 | 0.048 | 0.113 | ＜0.041 | 0.0077633 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.023 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.12 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.845 | 3.236 | 40 | 6 | 1.45 | <0.02 | 合格
202405002 | 20240509 | 大路加油站 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0004 | <0.0025 | 0.104 | 0.604 | 0.373 | 0.055 | 0.121 | ＜0.041 | 0.0083433 | 0.003 | ＜0.0044 | 0.024 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.22 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.73 | 3.216 | 50 | 22.02 | 1.45 | <0.02 | 合格
202405003 | 20240509 | 天儒中学 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0003 | <0.0025 | 0.106 | 0.662 | 0.447 | 0.052 | 0.135 | ＜0.041 | 0.0096667 | ＜0.0037 | 0.01 | 0.025 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.27 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.717 | 3.222 | 50 | 18.02 | 1.39 | <0.02 | 合格
202405004 | 20240509 | 百荣新天地 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | <0.0025 | 0.119 | 0.563 | 0.414 | 0.048 | 0.137 | ＜0.041 | 0.00907 | ＜0.0037 | 0.011 | 0.073 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.43 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.645 | 3.346 | 60 | 22.02 | 1.37 | <0.02 | 合格
202405005 | 20240509 | 恒晟晶都 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0002 | <0.0025 | 0.106 | 0.232 | 0.259 | 0.024 | 0.051 | ＜0.041 | 0.0052267 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.024 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.25 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.552 | 3.204 | 60 | 20.02 | 1.48 | <0.02 | 合格
202405006 | 20240509 | 县政府食堂 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.106 | 0.556 | 0.312 | 0.027 | 0.065 | ＜0.041 | 0.0063 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.024 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.22 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.734 | 3.387 | 60 | 22.02 | 1.55 | <0.02 | 合格
202405007 | 20240509 | 世纪大厦 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | <0.0025 | 0.106 | 0.547 | 0.314 | 0.027 | 0.073 | ＜0.041 | 0.0064133 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.025 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.36 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.752 | 3.364 | 70 | 28.02 | 1.29 | <0.02 | 合格
202405008 | 20240509 | 实验幼儿园 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | <0.0025 | 0.107 | 0.471 | 0.3 | 0.032 | 0.062 | ＜0.041 | 0.0061533 | ＜0.0037 | 0.012 | 0.055 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.26 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 9.021 | 3.417 | 50 | 22.02 | 1.2 | <0.02 | 合格
202405009 | 20240509 | 园丁花园 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | <0.0025 | 0.105 | 0.494 | 0.451 | 0.037 | 0.121 | ＜0.041 | 0.0093433 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.027 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.11 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.928 | 3.361 | 70 | 28.02 | 1.36 | <0.02 | 合格
202405010 | 20240509 | 城关中学 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | <0.0025 | 0.106 | 0.526 | 0.39 | 0.046 | 0.11 | ＜0.041 | 0.0083667 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.056 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.2 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.584 | 3.229 | 90 | 30.03 | 1.37 | <0.02 | 合格
202405011 | 20240509 | 县疾控中心 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | <0.0025 | 0.103 | 0.46 | 0.471 | 0.047 | 0.118 | ＜0.041 | 0.0098133 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.042 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.34 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.758 | <0.75 | 40 | 18.02 | 1.39 | <0.02 | 合格
202405012 | 20240509 | 博士后小区 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | 0.005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | <0.0025 | 0.1 | 0.478 | 0.48 | 0.047 | 0.143 | ＜0.041 | 0.010213 | ＜0.0037 | 0.009 | 0.045 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.37 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.978 | <0.75 | 60 | 24.02 | 1.57 | <0.02 | 合格
202405013 | 20240509 | 溪口公租房 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.106 | 0.134 | 0.33 | 0.017 | 0.056 | ＜0.041 | 0.0063433 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.015 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.25 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.456 | <0.75 | 70 | 30.03 | 1.58 | <0.02 | 合格
202405014 | 20240513 | 理想湾小区 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.116 | 0.157 | 0.333 | 0.035 | 0.082 | ＜0.041 | 0.0069533 | ＜0.0037 | 0.033 | 0.013 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.42 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.82 | <0.75 | 70 | 24.02 | 1.21 | <0.02 | 合格
202405015 | 20240509 | 启源酒店 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.105 | 0.499 | 0.451 | 0.035 | 0.081 | ＜0.041 | 0.00891 | ＜0.0037 | 0.092 | 0.027 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.25 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.803 | <0.75 | 60 | 20.02 | 1.65 | <0.02 | 合格
202405016 | 20240509 | 闽清精神病院 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.111 | 0.49 | 0.373 | 0.029 | 0.061 | ＜0.041 | 0.00731 | ＜0.0037 | 0.009 | 0.014 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.08 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.532 | <0.75 | 60 | 26.02 | 1.39 | <0.02 | 合格
202405017 | 20240509 | 闽清县总医院 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.11 | 0.491 | 0.273 | 0.024 | 0.061 | ＜0.041 | 0.00556 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.014 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.27 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.638 | <0.75 | 50 | 20.02 | 1.29 | <0.02 | 合格
202405018 | 20240509 | 闽清县中医院 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.102 | 0.445 | 0.516 | 0.036 | 0.085 | ＜0.041 | 0.01005 | ＜0.0037 | 0.074 | 0.013 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.23 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.512 | <0.75 | 50 | 20.02 | 1.36 | <0.02 | 合格
202405019 | 20240509 | 闽清一中 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.103 | 0.504 | 0.292 | 0.021 | 0.059 | ＜0.041 | 0.0058067 | ＜0.0037 | 0.092 | 0.012 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.14 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.65 | <0.75 | 50 | 18.02 | 1.37 | <0.02 | 合格
202405020 | 20240509 | 龙湾大酒店 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.13 | 0.613 | 0.344 | 0.022 | 0.037 | ＜0.041 | 0.00647 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.013 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.35 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 9.698 | <0.75 | 60 | 20.02 | 1.2 | <0.02 | 合格
202405021 | 20240509 | 闽清高级中学 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.107 | 0.476 | 0.301 | 0.016 | 0.053 | ＜0.041 | 0.0058133 | ＜0.0037 | 0.01 | 0.015 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.29 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.508 | <0.75 | 70 | 22.02 | 1.55 | <0.02 | 合格
202405022 | 20240513 | 闽清水务坂东水厂 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 2 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | <0.0025 | 0.107 | 0.123 | 0.533 | 0.059 | 0.156 | ＜0.041 | 0.011427 | ＜0.0037 | 0.015 | 0.014 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.86 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.402 | <0.75 | 70 | 26.02 | 1.22 | <0.02 | 合格